Утверждено

Постановлением  администрации

Доможировского сельского поселения

Лодейнопольского муниципального района

Ленинградской области

№ 195 от 19.11.2021г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОМОЖИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ДО 2030 ГОДА

(актуализированная редакция)

д. Доможирово

2021 г.

Содержание

Стр.

Введение______________________________________________________________ 6

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Доможировского сельского поселения_____________________________________________ _________________6-7

| Раздел1, пункт1. | Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам______________________ 6-7 |
| --- | --- |
| Раздел1, пункт 2. | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе______________________________________________________ 7 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей__________________________7-13

| Раздел 2, пункт 1. | Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии__________________________________________________ 7-8 |
| --- | --- |
| Раздел 2, пункт 2. | Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии_______________________________8-11 |
| Раздел 2, пункт 3. | Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии_____________11-12 |
| Раздел 2, пункт 4. | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода___________________________________12-13 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя_________________________ 13-14

| Раздел 3, пункт 2. | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения__________________________________________13-14 |
| --- | --- |

Раздел 4. Перспективные топливные балансы_____________________________14-16

| Раздел 4, пункт 1. | Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода_________14-16 |
| --- | --- |

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии______________16

| Раздел 5, пункт 1. | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии для эффективности функционирования системы теплоснабжения ______________________________________16-19 |
| --- | --- |
| Раздел 5, пункт 2. | Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии _________________20-21 |
| Раздел 5, пункт 3. | Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей_____________________________________20-21 |

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей________________________________________________________21-24

| Раздел 6, пункт 1. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку_____________________________________________21 |
| --- | --- |
| Раздел 6, пункт 2. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти______________________________________________21-24 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение__________________________________________25

| Раздел 7. Пункт 1. | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. ________________________________________25 |
| --- | --- |

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации_________________________________________________________26

Раздел 9. Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии_____________________________________________________________26

10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям___________________________27

11.Заключительные положения _______________________________________27-28

Приложение №1 Перспектива развития  Доможировского сельского поселения__29

Приложение №2. Перспективная схема тепловых сетей п.Рассвет_________30

Приложение №3.  Перспективная схема тепловых сетей д.Вахнова Кара___31

Приложение отдельным томом:

Материалы по обоснованию Схемы теплоснабжения МО «Доможировское сельское  поселение» до 2030 года:

Глава  1. Существующее положение в сфере производства,  передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава  2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава  3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Глава10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Введение

Схема теплоснабжения  Доможировского сельского  поселения до 2030 года актуализирована   в  соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения  (Постановление  Правительства  РФ от 22 февраля 2012 г. N154).

При разработке   Схемы теплоснабжения  использовались:

-  Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом   Минэнерго России и Минрегиона России  №565/667 от 29.12.2012 г.  ;

- результаты проведенных на объектах теплоснабжения  энергетических обследований, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

-  Положения о территориальном планировании. Генеральный план Доможировского сельского поселения Лодейнопольского муниципального  района Ленинградской области,;

-   Постановления Правительства РФ в том числе:

*  Федеральный закон  «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. ;

* Требования к схемам теплоснабжения  порядку их  разработки и утверждения      N154 от  22.02. 2012 г.;

* Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований №204 от 06.05.2011г.;

* Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности  системы теплоснабжения №310 от 26.07.2013г.

Целью разработки и актуализации  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского  поселения до 2030 года  является удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоноситель;  обеспечение надежного теплоснабжения поселения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду; экономическое  стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий на объектах   теплоснабжения и теплопотребления.

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Доможировского  сельского  поселения

Раздел1, пункт1.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  по этапам.

В состав  Доможировского сельского поселения  входят 36 населенных пунктов:

деревня Александровщина, д. Антомоново, д.Барково, д.Вахнова Кара, д.Выползово, д.Георгиевская, д.Горка, д.Горка (2), д.Горловщина, д.Доможирово, д.Карлуха, д.Кирьяновщина, д.Коростелево, д.Кургино, д.Мошкино,д.Нижняя Шоткуса, д.Новинка, д.Овянниковщина, д.Околок, д.Оятский участок, д.Посад, поселок Рассвет, д.Рекиничи, д.Рогочово, д.Сластницыно, поселок совхоз «Ильич», д.Турыгино, д.Фомино, д.Хвалевщина, д.Чашковичи, д.Чегла, д.Шишниковщина, д.Яровщина.

Деревня Доможирово является административным  центром  поселения.

Основные мероприятия территориального планирования, прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий представлены в Генеральном плане Доможировского сельского поселения. Также Генеральным планом определены этапы  реализации этих мероприятий :

1-ый этап ( первая очередь) -  2025г.;

2-ой этап (расчетный срок) -   2030 г.

Во всех населенных пунктах  МО «Доможироское сельское поселение» в настоящее время применено индивидуальное теплоснабжение, за исключением  п.Рассвет и д. Вахнова Кара, где имеются централизованные угольные отопительные котельные.  В дальнейшем централизованное теплоснабжение  планируется   к развитию   только в  указанных населенных пунктах. На всей остальной территории Доможировского сельского поселения  индивидуальный способ теплоснабжения остается  приоритетным.

Раздел1, пункт 2.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для объектов нового строительства  произведен:

-  по данным  Генерального плана;

- по информации  предоставленной администрацией Доможировского сельского поселения;

- по данным теплоснабжающей  организации, действующей на момент создания настоящей Схемы теплоснабжения.

Согласно указанной информации,    прироста  объемов  теплопотребления  тепловой энергии  в зонах действия централизованных источников тепловой энергии  в перспективе не  ожидается.  Объем теплопотребления по периодам развития приведен в таблице  2.1.

Таблица 1.2.

Объемов теплопотребления в зонах действия источников тепловой энергии

| Зона действия источника тепловой энергии | Ед из.я | Базовый период 2019 год | 1 очередь 2021 год | Расчетный период 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | Гкал/час | 1,9778 | 1,9778 | 1,9778 |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | Гкал/час | 0,642 | 0,642 | 0,642 |

Раздел 2.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 2, пункт 1.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (Федеральный  закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ).

Радиус эффективного теплоснабжения  определяется для существующих котельных с целью определения возможности подключения к ним перспективных нагрузок. В населенных пунктах п.Рассвет и  д.Вхнова Кара  радиус эффективного теплоснабжения  определяется из баланса  мощности котельных и подключенных нагрузок потребителей,   из  гидравлического расчета тепловых сетей  -  по  конечным потребителям тепловой энергии. Сопоставляя  указанные значения,  можно сделать вывод о том, что  все подключенные объекты и  объекты, планируемые к строительству, располагаются и будут  располагаться  в радиусе эффективного теплоснабжения   существующих источников тепловой энергии.  Радиус эффективного теплоснабжения совпадает  с   границами населенного пункта.

Таблица2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии   в расчетные периоды схемы теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям кадастровых кварталов, км2 | Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоты, Гкал/ч | Предельный радиус действия тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2019 год | 1 этап до 2025 год | Расчетный период 2035 год |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 95,9462 | 1,9778 | 0,600 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) |  | 0,642 | 0,300 | 0,3 | 0,3 |

Раздел 2. пункт 2.

Описание существующих  зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

В Доможировском сельском поселении имеются  следующие зоны теплоснабжения:

-зоны централизованного теплоснабжения;

-зоны индивидуального теплоснабжения.

Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  не зафиксировано  и не планируется к применению.

В зонах, охваченных централизованным теплоснабжением,  имеются потребители- отдельно стоящие здания,  использующие индивидуальные источники тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение применяется в 2х населенных пунктах поселения:

Поселок Рассвет и деревня Вахнова Кара.

Система теплоснабжения п.Рассвет  состоит из   источника тепловой энергии (угольная котельная №11), тепловых сетей, потребителей тепловой энергии (многоквартирные  жилые  дома, социально значимые объекты).

Система теплоснабжения  деревни Вахнова Кара состоит из   источника тепловой энергии (угольная котельная №12), тепловых сетей, потребителей тепловой энергии (многоквартирные  жилые  дома).

Расположение централизованных  источников теплоснабжения с выделением зон их действия приведены  на рис. 2.1. и на рис. 2.2.,  сведения об установленной, располагаемой мощности и подключенной нагрузке  в таблице  2.2.

| Рис. 2.1. Существующие источники п.Рассвет | Рис. 2.2. Существующие источники д.Вахнова Кара |
| --- | --- |

Таблица 2.2.

Данные по источникам централизованного теплоснабжения

и перечень котельных на территории  Доможировского сельского поселения

| № п/п | Наименования источников* теплоснабжения, адрес | Наименование предприятия, эксплуатирующего источник теплоснабжения по состоянию на 1.01.2020г. | Период работы источника теплоснабжения | Вид топлива | Установленная мощность источника теплоснабжения на 01.01.2020г. (Гкал/час) | Располагаемая мощность источника теплоснабжения на 01.01.2020г. (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угольная котельная №11 п. Рассвет, д.32 | АО «ЛОТЭК» | сезонно | уголь | 4,98 | 2,49 |
|  | Угольная котельная №12 д.Вахнова Кара | АО «ЛОТЭК» | сезонно | уголь | 2,35 | 1,6 |

Зона теплоснабжения  угольной котельной №11.

Угольная котельная №11 ( п.Рассвет) введена в эксплуатацию в 1989 году. Топливо – каменный уголь. Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует. Котельная находится на балансе администрации Доможировского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2022 г. установленная мощность котельной составила  4,98  Гкал/час,  присоединенная нагрузка  1,9778 Гкал/час.

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания».

Поставщиком  исходной воды и прием сточных вод осуществляет водопроводно-канализационное предприятие  ООО «Наше дело». Источник исходной воды –  река Оять.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной   воды.

В связи с отсутствием в котельной узла учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива.

Котельная располагается в отдельно  стоящем  здании.

Котельная оборудована паровыми котлами  типа КЕ, которые  переведены в водогрейный режим. Срок службы котлов превысил 25 лет.

Котельная  имеет один  двухтрубный магистральный вывод тепловых сетей наружным  диаметром 200 мм.

Перечень оборудования и технико-экономические показатели работы котельной №11 представлены в  главе 1 Материалов  по обоснованию  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского поселения.

Тепловые сети от котельной  №11  имеют радиально-тупиковую  структуру. Тепловые сети  находятся на балансе  администрации Доможировского сельского поселения.  Тепловые сети  являются   водяными  с качественным регулированием температуры теплоносителя 95/70 оС. Располагаемый напор  на выходе из котельной составляет   Рпр=4,0 кс/см2, Роб = 2,0 кгс/см2. Подпитка  тепловых сетей  осуществляется из хозбытового водопровода.

Тепловые сети  предназначены для оказания услуг по отоплению и работают сезонно.

Техническое состояние тепловых сетей характеризуется годом их постройки или последнего капитального ремонта.  50% тепловых сетей  эксплуатируются   более  25 лет и могут быть отнесены к  разряду ветхих.

Перечень участков тепловых сетей  и технические характеристики  тепловых сетей  представлены в  главе 1 Материалов  по обоснованию  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского поселения.

Зона теплоснабжения  угольной котельной №12.

Угольная котельная №12 (д.Вахнова Кара) введена в эксплуатацию в 1975 году. Топливо - каменный уголь.

Комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022г.  установленная мощность составила   2,35 Гкал/час,  присоединенная нагрузка  0,642 Гкал/час.

Поставщиком  электрической энергии  для нужд производственного процесса  является АО «Петербургская сбытовая компания».

Источник исходной воды – скважина.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии и холодной   воды.

В связи с отсутствием п котельной узла учета тепловой энергии, расчет отпускаемой тепловой энергии производится исходя из расхода потребленного топлива.

Котельная располагается в отдельно стоящем здании.

Котельная оборудована угольными котлами малой мощности, средневзвешенный  срок службы, которых составляет10 лет.

Котельная  имеет один  двухтрубный магистральный вывод тепловых сетей наружным  диаметром 150 мм.

Перечень оборудования и технико-экономические показатели работы котельной №14 представлены в  главе 1 Материалов  по обоснованию  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского поселения.

Тепловые сети от котельной  №12  имеют радиально-тупиковую  структуру. Тепловые сети  находятся на балансе  администрации Доможировского сельского поселения.  Тепловые сети  являются   водяными  с качественным регулированием температуры теплоносителя по графику  95/70 оС, с верхней срезкой температур 70 оС.  Тепловые сети  предназначены для оказания услуг по отоплению и работают сезонно.

Тепловая сеть достаточно разветвленная. Располагаемый напор  на выходе из котельной составляет   Рпр=2,8 кс/см2, Роб = 1,5 кгс/см2. Подпитка  тепловых сетей  осуществляется из скважины .

Техническое состояние тепловых сетей характеризуется годом их постройки или последнего капитального ремонта.  Тепловые сети, которые можно было бы отнести к разряду ветхих  в данной  зоне теплоснабжения  отсутствуют .

Перечень участков тепловых сетей  и технические характеристики  тепловых сетей  представлены в  главе 1 Материалов  по обоснованию  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского поселения.

Результаты поверочных расчетов тепловых сетей.

Поверочный гидравлический расчет тепловых сетей  показал, что в целом тепловые сети  п.Рассвет и д.Вахнова Кара  находятся в удовлетворительном состоянии.  Участки тепловых сетей с  недостатком  пропускной способности не выявлены. Располагаемые напоры у  потребитлей имеют   значения, достаточные для  нормального функционирования систем теплопотребления (см.  главу 3 Обосновывающих материалов).  Количество теплоносителя  на выходе из котельной соответствует подключенной нагрузке. Располагаемый напор в тепловых сетях   удовлетворяет основным  пьезометрическим требованиям:  не превышает  допустимое давление в оборудовании источника теплоты, в водяных тепловых сетях, в оборудовании тепловых пунктов и в системах отопления  потребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям, и обеспечивает заполнение их водой.

Описание существующих технических и технологических проблем в котельных №11 и №12 и тепловых сетях.

К основным недостаткам  работы  котельных  относятся:

-  ветхое состояние  зданий котельных, не отвечающее  требованиям промбезопасности;

- применение   зависимой  схемы присоединения котлов и тепловых сетей без предварительной  водоподготовки подпиточной воды;

-  низкий КПД котлов, высокие удельные нормы расхода топлива;

- недостаточная оснащенность котельного оборудования измерительными приборами КИПиА  ;

-  отсутствие  режимных наладок  котлов;

-  отсутствие золоулавливающего оборудования;

-  отсутствие  учета   тепловой энергии и теплоносителя,

-  наличие ветхих тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет .

Раздел 2, пункт 3.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют децентрализованное   теплоснабжение в виде индивидуальных источников. К зонам  индивидуальных источников тепловой энергии относятся все  населенные пункты  МО «Доможировское сельского поселения».

Развитие   населенных пунктов предполагается за счет развития жилых зон,  общественно-деловых зон, реакционных зон и зон сельскохозяйственного использования с подключением их  от  индивидуальных источников.

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Доможировского сельского поселения не зафиксировано  и  не планируется к применению.

Раздел 2, пункт 4

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, с выделенными  зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Анализ  перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии выполнен в главе 4 Материалов  по обоснованию Схемы теплоснабжения  Доможировского сельского поселения. Результаты представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Перспективная зона действия источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная №11 | Котельная №12 | Котельная №11 | Котельная №12 |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный период |
|  | Располагаемая мощность оборудования котельной , нетто по базовому периоду | Q неттор | Гкал/час | 2,47 | 1,595 | 2,47 | 1,595 |
|  | Максимальный отпуск в сеть | Qот | Гкал/час | 2,0878 | 0,712 | 2,0878 | 0,712 |
|  | Резерв мощности нетто | R | Гкал/час | +0,3822 | +0,883 | +0,3822 | +0,883 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Котельная №11 ( п.Рассвет)

В виду отсутствия перспективной подключаемой тепловой нагрузки баланс  мощности котельной и  присоединенной нагрузки останется   прежним.  Котлы, установленные в котельной  в настоящее время, физически и морально устарели в связи с  превышением срока эксплуатации более 25 лет ( эксплуатируются  с 1991 года),  а также по причине  перевода паровых котлов в водогрейный режим.

Выполнение  технического перевооружения котельной является первостепенной задачей.

Генеральным планом предусматривается газификация населенного пункта и строительство  нового источника в блок-модульном исполнении о  газовых сетей. Мощность котельной предусмотрена   в размере 2,8 Гкал/час (3,3 МВт). Настоящей Схемой теплоснабжения рекомендуется предусмотреть мощность котельной  2,6 Гкал/час ( 3,0 МВт), что достаточно для  подключения существующих потребителей.

При отсутствии газификации поселка предлагается выполнить техническое перевооружение котельной  путем замены котельного оборудования и котлов. При этом мощность котельной предусмотреть  в размере   2,6  Гкал/час ( 3,0 МВт), что достаточно для  подключения существующих потребителей

Котельная №12 ( д.Вахнова Кара)

В виду отсутствия перспективной подключаемой тепловой нагрузки баланс  мощности котельной и  присоединенной нагрузки останется   прежним.  Генеральным планом предусматривается газификация населенного пункта и реконструкция котельной с переводом на природный газ. Мощность котельной предусмотрена  в  размере  3,1 МВт (2,7 Гкал/час).  Настоящей Схемой теплоснабжения рекомендуется предусмотреть мощность котельной  1,0 МВт (0,86 Гкал/час), что достаточно для  подключения существующих потребителей.

При отсутствии газификации предлагается оставить  мощность котельной прежней и поддерживать оборудование в работоспособном состоянии.

Раздел 3.

Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 3,пункт 1.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

-         отсутствия нагрузки горячего водоснабжения;

-     регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительной нагрузке .

Водоподгтовительные установки  в котельных необходимы для  приведения качества  теплоносителя показателям, установленным Правилами эксплуатации водогрейных котлов и тепловых сетей,  и обеспечивающих  надежность  и прочность тепловых сетей  и  систем теплопотребления.

К основным показателям, влияющим на  состояние  трубопроводов котлов и тепловых сетей  при их эксплуатации  является  карбонатная  жесткость  и   содержание  О2  и  СО2 .

В рассматриваемых системах теплоснабжения от котельных №№11,12  поступление  указанных веществ может происходить в периоды заполнения систем  и включения их в работу, а так же при нормативной  и аварийной подпитке.

Расчет  производительности водоподготовительных установок выполнен в главе 5 Обосновывающих материалов. В таблице  3.1.  приведены результаты расчета.

Таблица 3.1.

Перспективное  потребление воды для нужд теплоснабжения котельных  и  перспективная производительность водоподготовительных установок

| Наименование объекта | Перспективное потребление воды на 1 очередь (до 2025 года) развития схемы теплоснабжения) в год, тыс.м3 | Перспективное потребление воды на расчетный период (до 2030 года) развития схемы теплоснабжения) в год, тыс. м3 | Нормативная подпитка тепловых сетей, м3/час | Аварийная подпитка тепловых сетей, м3/час | Макс. расход воды при заполнении системы | Необходимая производительности водоподготовительных установок м3/час | Наличие аккумуляторных баков горячей воды / баков резерва холодной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 1923,13 | 1923,13 | 0,22 | 1,72 | 20 | 20,22 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2х15 (сущ.) |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 412,21 | 412,21 | 0,06 | 0,44 | 15 | 15,06 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 (сущ.) |

В закрытых системах  допускается установка баков  запаса исходной воды, объем которых  определяется из условия 3% от объема воды в системе теплоснабжения.  Для котельных  №11 и №12  расчетный запас составляет  0,6 м3/час и 0,44 м3/час соответственно. Котельные оборудованы  резервными емкостями исходной воды, которые могут  обеспечить   при любом виде утечки, как минимум,  10 часовой запас воды.

Раздел 3,пункт 2.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможна организация  подпитки тепловых  сетей  путем использования резерва водоподгтовительных установок. Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах представлен в таблице 3.1.

Аварийная подпитка также может  обеспечиваться  из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения химически необработанной и недеаэрированной водой .  Нормативный расход аварийной подпитки из ХВС  будет составлять:

- для  систем теплоснабжения  от котельной №11  - 1,72 м3 /час,

- для  систем теплоснабжения  от котельной №12 -  0,44м3/час,

Раздел 4.

Перспективные топливные балансы

Раздел 4,пункт 1.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного,  резервного и аварийного  топлива на каждом этапе планируемого периода

Перспективные топливные балансы для котельных №11 (п.Рассвет) и №12 (д.Вахнова Кара)  составлены из следующих условий:

- в  расчетном периоде  котельная №11  возможно будет газифицирована  или останется работать на угле, но с применением газогенераторных котлов с высоким  уровнем КПД. При этом  подключаемая нагрузка  потребителей не изменится;

-  в расчетном периоде  котельная №12 возможно будет газифицирована  или останется работать на угле в прежнем виде.

Расчет  перспективных  топливных балансов выполнен в  главе 8 Материалов по обоснованию Схемы теплоснабжения «Доможировское сельское поселение». Результаты представлены в таблице 4.1.

Таблица № 4.1.

Расчет топливного баланса расхода условного топлива в котельных

| Наименование котельной | Максимальные нормативные потери в ТС, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Выработка Гкал/год | Расход условного топлива Уголь/газ т.у.т./год | Удельный расход топлива кг у.т./год | Расход угля тн | Расход природного газа, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |  |  |  |  |  |
| Базовый период – 2020 год |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 0,18 | 1,9778 | 1,9778 | 0 | 6037,5 | 1207,5 | 200 | 1610 | - |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 0,07 | 0,642 | 0,642 | 0 | 1477,5 | 295,5 | 200 | 394 | - |
| 1 этап- до 2025 года |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 0,11 | 1,9778 | 1,9778 | 0 | 5652,78 | 1130,6 | 200 | 1507 | - |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 0,07 | 0,642 | 0,642 | 0 | 1477,5 | 295,5 | 200 | 394 | - |
| Расчетный период – до 2030 года |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 0,11 | 1,9778 | 1,9778 | 0 | 5652,78 | 876 | 155 | 1168 | 762 |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 0,07 | 0,642 | 0,642 | 0 | 1477,5 | 295,5/229 | 200/155 | 394 | 199 |

Выводы  по таблице 4.1:

В котельной №11 (п.Рассвет ) при замене обычных котлов на  газогенераторные с КПД 92% в расчетном сроке, расход топлива (каменного угля)  снизится  на   30%.

При переводе котельных на природный газ,  расход условного топлива  сокращается  за счет применения котлов с боле высоким КПД чем при  использовании угольных  котлов.

Создание  нормативных запасов  резервных  и аварийных видов топлива

В настоящее время  котельные №№11,12 являются угольными. Вместо аварийного  топлива в угольных котельных предусматривается резервное топливо.

Резервное топливо для угольных котельных формируется в соответствии с  Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных, утвержденных приказом  министерства энергетики РФ №66 от 04.09.2008 г. Для обеспечения работы котельных в условиях непредвиденных обстоятельств при невозможности использования или исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)формируется  неснижаемый  нормативный запас  топлива (ННЗТ).

Расчетный размер ННТЗ определяется по среднесуточному расходу топлива самого холодного месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. Для угольных котельных при доставке угля автотранспортом – объем ННЗТ должен составлять 7 суток.

Таблица 8.2.

Расчет ННТЗ для угольной котельной №11 ( п.Рассвет)

| № п/п | Период | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Среднесуточному расходу топлива самого холодного месяца тн/сут | Вид доставки топлива | Объем ННТЗ, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | базовый | 1,9778 | 15 | автотранспорт | 105 |
| 2 | 1 очередь | 1,9778 | 15 | автотранспорт | 105 |
| 3 | расчетный | 1,9778 | 10 | автотранспорт | 70 |

Таблица 8.3.

Расчет ННТЗ для угольной котельной №12 ( д.Вахнова Кара)

| № п/п | Период | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Среднесуточному расходу топлива самого холодного месяца тн/сут | Вид доставки топлива | Объем ННТЗ, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | базовый | 0,642 | 5 | автотранспорт | 35 |
| 2 | 1 очередь | 0,642 | 5 | автотранспорт | 35 |
| 3 | расчетный | 0,642 | 5 | автотранспорт | 35 |

При использовании в качестве основного  топлива природного газа необходимо учитывать запас  аварийного топлива, которым может являться, например, жидкое топливо. Запас аварийного топлива формируется также, как  запас резервного топлива.  Количество аварийного топлива определяется по среднесуточному расходу топлива самого холодного месяца отопительного сезона и количеством суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. При выборе  в качестве аварийного топлива  жидкого топлива и  при доставке его  автотранспортом – объем аварийного топлива должен составлять 30 суток.

Раздел 5.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5, пункт 1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии для эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Котельная  №11  ( п.Рассвет).

В соответствии с Генеральным планом развития Доможировского сельского поселения  предполагается  газификация  поселка Рассвет, в связи  с чем,  запланировано строительство  газовой  блок-модульной котельной (см. Приложение №1, лист 3).  Планируемая мощность котельной – 3,0МВт. Необходимые для реализации  данного проекта  мероприятия и затраты   представлены в таблице  5.1.

Наряду с новым строительством в данном разделе рассмотрен вариант  технического перевооружения котельной с заменой  оборудования в существующем  здании. Данный вариант является наиболее предпочтительным за счет удешевления  работ,  исключающих: проведение ПИР, строительство дополнительных сетей ресурсоснабжения,  строительство нового здания. При этом экономический эффект от производства и распределения  тепловой энергии останется прежним. Необходимые для технического перевооружения котельной №11  мероприятия и затраты   представлены в таблице  5.2.

Таблица 5.1.

Мероприятия по строительству

котельной №1 ( п.Рассвет) в связи с переводом на природный газ

тыс. руб. в ценах 2021год

| Наименование работ/статьи затрат | Затраты*, всего, тыс. руб. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ПИР по строительству газовой котельной мощностью 3,0МВт | 2038,35 | - | 2038,35 |
| ПИР по подключению котельной к инженерным сетям (газ, вода, электричество, тепловые сети) | 882,32 | - | 882,32 |
| Монтаж здания и котельного оборудования в блочно-модульном исполнении | 104 091,10 | - | 104 091,10 |
| Монтаж дымовой трубы | 3 654,89 | - | 3 654,89 |
| Монтаж инженерных коммуникаций с узлами учета (газ, вода, электричество, тепловые сети) | 4 400,48 | - | 4 400,48 |
| Всего смета проекта | 115 067,14 | - | 115 067,14 |
| НДС 18% | 20 712,09 | - | 20712,09 |
| Всего смета проекта | 135 779,23 | - | 135 779,23 |

Примечание: *Средства на выполнение мероприятий  рассчитаны    с учетом  оформления оборудования  в лизинг на 7 лет под  15 % годовых ставки банка

Таблица 5.2.

Мероприятия по техническому  перевооружению

котельной №11 ( п.Рассвет)

тыс. руб. в ценах 2021года

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты* всего, тыс. руб | Период реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Замена котлов водогрейных на котлы-газификаторы, в т.ч. | 15 771,33 | 15 771,33 | - | - | - | - | - | - |
|  | - проектные работы | 967,50 | 967,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | -демонтаж существующего оборудования, вывоз мусора | 622,43 | 622,43 |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж котла-газификатора мощностью 1,7 МВт | 5 419,48 | 5 419,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж котла-газификатора мощностью 1,3 МВт | 3 825,52 | 3 825,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | -монтаж автоматического золоудаления | 688,00 | 688,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж дымососа | 279,50 | 279,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж циклона золоудаления | 688,00 | 688,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | -монтаж транспортер подачи топлива от склада к котлам | 3010,00 | 3010,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтаж частотного регулирования оборотов дымососа и вентилятора | 270,90 | 270,90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена сетевых насосов | 215,0 | 215,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Замена подпиточных насосов | 129,0 | 129,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Водоподготовительная установка с дозированной подачей комплексона, производительность 10 м3 | 193,50 | 193,50 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Узел учета тепловой энергии на выходе из котельной | 1 075,00 | 1 075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт здания, всего | 28 007,56 | 28 007,56 | - | - | - | - | - | - |
|  | - укрепление фундаментов, стен | 17 293,53 | 17 293,53 |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена окон | 1 039,03 | 1 039,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена дверных проемов | 1 075,00 | 1 075,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт кровли, перекрытий | 8 600,00 | 8 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО смета проекта: | 45 391,39* | 45 391,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Платеж по договору лизинга | 45 391,39** | 8300,47** | 6181,82** | 6181,82** | 6181,82** | 6181,82** | 6181,82** | 6181,82** |
|  | НДС 18% | 8170,45* | 1494,08** | 1 112,73** | 1 112,73** | 1 112,73** | 1 112,73** | 1 112,73** | 1 112,73** |
|  | ВСЕГО: | 53561,90* | 9 794,55** | 7 294,55** | 7 294,55** | 7 294,55** | 7 294,55** | 7 294,55** | 7 294,55** |

Примечание: *Средства на выполнение мероприятий  рассчитаны    с учетом  оформления оборудования  в лизинг на 7 лет под  15 % годовых ставки банка  .

** Платежи  по договору лизинга

Котельная №12 ( д.Вахнова Кара).

Генеральным планом  предусматривается реконструкция  котельной №12  в связи с газификацией  населенного пункта.

Для обеспечения существующей и перспективной нагрузки теплопотребления рекомендуется   установить мощность котельной  в размере  1,0 МВт.

Необходимые для реконструкции котельной №12  мероприятия и затраты   представлены в таблице  5.3.

Таблица 5.3.

Мероприятия по реконструкции

котельной №12 (д.Вахнова Кара) с переводом на газовое топливо

тыс. руб. в ценах 2020года

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты* всего, тыс. руб | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлов, в т.ч. | 10269,60 | - | 10269,60 |
|  | - проектные работы | 1000,0 | - | 1000,0 |
|  | -демонтаж существующего оборудования, вывоз мусора | 2535,0 | - | 2535,0 |
|  | - монтаж водогрейного котла мощностью 0,5 МВт с горелками | 1935,0 | - | 1935,0 |
|  | - монтаж водогрейного котла мощностью 0,5 МВт с горелками | 1935,0 | - | 1935,0 |
|  | -монтаж газового оборудования, в т.ч. узел учета газа, газопроводы внутри котельной | 3 258,9 | - | 3 258,9 |
|  | - монтаж электрооборудования внутри котельной | 1003,2 | - | 1003,2 |
|  | - монтаж теплообменного оборудования | 526,7 | - | 526,7 |
|  | - монтаж дымовой трубы | 925,8 | - | 925,8 |
|  | - монтаж дымососа | 150,0 | - | 150,0 |
| 2 | Замена сетевых насосов | 215,0 | - | 215,0 |
|  | Замена подпиточных насосов | 129,0 | - | 129,0 |
|  | Водоподготовительная установка с дозированной подачей комплексона, производительность 15 м3 | 315,0 | - | 315,0 |
|  | Узел учета тепловой энергии на выходе из котельной | 950,0 | - | 950,0 |
|  | Ремонт здания, всего | 9 238,60 | - | 9 238,60 |
|  | - укрепление фундаментов, стен | 5 483,6 | - | 5 483,6 |
|  | - замена окон | 925,0 | - | 925,0 |
|  | - замена дверных проемов | 830,0 | - | 830,0 |
|  | - ремонт кровли, перекрытий | 2 000,0 | - | 2 000,0 |
|  | ИТОГО смета проекта: | 20 902,20* | - | 20 902,20* |
|  | Платеж по договору лизинга | 20 902,20** | - | 20 902,20** |
|  | НДС 18% | 3 762,40* | - | 3 762,40* |
|  | ВСЕГО: | 24 664,60* | - | 24 664,60* |

Примечание:  *Средства на выполнение мероприятий  рассчитаны    с учетом  оформления оборудования  в лизинг  на 7 лет под 15% годовых ставки банка.

Раздел 5, пункт 2.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Метод регулирование отпуска тепловой энергии в тепловых сетях от котельных №11 и №13  –  по отопительному графику качественного регулирования для  обеспечения   отопительной характеристики зданий. При таком способе регулировании   температура теплоносителя в тепловых сетях  и в системах теплопотребления изменяется в  зависимости  от изменения  температуры наружного воздуха. Это позволяет поддерживать в  помещениях     постоянную температуру  внутреннего  воздуха +18-20 оС.

В перспективе  предлагается сохранить  температурные графики  на уровне базового периода.  Температурные графики  базового и расчетного периодов    представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Температурные графики  работы тепловых сетей

| Наименование котельной | Тип прокладки т/с Тип подключения ГВС | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВТ) | Расчетный температурный график теплоносителя на выходе из котельной | Срезка температуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по «верхнему уровню» | По «нижнему» уровню |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 2х трубная Без ГВС | 2,6 (3,0) | 95/70 | - | - |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 2х трубная без ГВС | 2,35 (2,73) | 95/70 | 70 | 55 |
| 1 этап - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 2х трубная Без ГВС | 2,6 (3,0) | 95/70 | - | - |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 2х трубная без ГВС | 2,35 (2,73) | 95/70 | - | - |
| Расчетный период – до 2030 года |  |  |  |  |  |
| Котельная №11 (п.Рассвет) | 2х трубная Без ГВС | 2,6 (3,0) | 95/70 | - | - |
| Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 2х трубная без ГВС | 2,35 (2,73) | 95/70 | - | - |

Раздел 5, пункт 3.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Установленная мощность существующих источников достаточна для подключения перспективных нагрузок . Изменение   установленной мощности котельных  предполагается в связи с их техническим перевооружением для оптимизации  расходов  на выработку тепловой энергии. Предложения по  перспективной установленной тепловой мощности каждого источника  и сроки ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице  5.5.

Таблица 5.5.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  и срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

| № п/п | Наименование источника | Предлагаемая установленная мощность, Гкал/час (МВт) | Резерв мощности МВт/Гкал/час | Предлагаемый срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №11 (п.Рассвет) | 2,6 (3,0) | +0,52 | 2025 г. |
| 2 | Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 2,35 (2,73) | +0,883 | Существующая мощность |
| 3 | Котельная №12 (д.Вахнова Кара) | 0,86 (1,0) | +0,148 | Сроки реализации не определены |

Раздел 6.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6, пункт 1.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В связи с отсутствием  перспективных потребителей тепловой энергии  указанные мероприятия   в зонах теплоснабжения централизованных источников не планируются

Раздел 6, пункт 2.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Надежность и безопасность систем теплоснабжения   определяется следующими показателями :

1)   резервирование системы теплоснабжения;

2)  бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Тепловые сети от  существующих  котельных   не имеют  резервирования смежных районов, поэтому резервирование системы теплоснабжения и   устройство перемычек не планируется.

Мероприятия  по замене   тепловых сетей, не требующих изменения диаметров, но  требующих замены  в связи с исчерпанием  эксплуатационного ресурса приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

тыс. руб. в ценах 2020года

| №№ | Наименование участка трассы | Диаметр, мм | Протяженность в 2х трубном исчислении, м | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020-2025 | 2025-2030 |
| 1 | Т/трасса на ФАП | 57 | 36 | 108,0 | 108,0 | - |
| 2 | Т/трасса на ФАП | 57 | 13 | 39,0 | 39,0 | - |
| 3 | От отпайка на ФАП –ТК1 | 219 | 112 | 2016,0 | 2016,0 | - |
| 4 | ТК 1 до ТК 2 | 219 | 32 | 576,0 | 576,0 | - |
| 5 | ТК 2 до ТК 3 | 219 | 28 | 504,0 | 504,0 | - |
| 6 | ТК 3 до ТК 10 | 89 | 56 | 245,0 | 245,0 | - |
| 7 | ТК 3 до ТК 4 | 219 | 66 | 1188,0 | 1188,0 | - |
| 8 | ТК 4 до ТК 9 | 159 | 28 | 238,0 | 238,0 | - |
| 9 | ТК 9 до здания Дома Культуры | 133 | 18 | 153,0 | 153,0 | - |
| 10 | ТК 9 до ж/дома №1 | 133 | 2 | 17,0 | 17,0 | - |
| 11 | ТК 4 ТК 5 | 219 | 58 | 1044,0 | 1044,0 | - |
| 12 | ТК 5 ТК 6 | 159 | 41 | 348,5 | 348,5 | - |
| 13 | ТК 6 до д/сада | 57 | 38 | 120,9 | 120,9 | - |
|  | ИТОГО: |  | 528 | 6 597,4 | 6 597,4 | - |

Состояние тепловых сетей в   зонах теплоснабжения  котельных  №11 и №12 определяют  общую надежность систем  теплоснабжения по  показателям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями №310 от 26.07.2013г.. Расчет показателей приведен в  п.1.9. главы 1  и  в  главе 9 Материалов по обоснованию  Схемы теплоснабжения Доможировского сельского поселения до 2030 года.

Результаты расчета приведены в  таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Перспективные  показатели надежности систем теплоснабжения

Критерии надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | Базовый период 2019 г. | 1 очередь- расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная №11 | Котельная №12 | Котельная №11 | Котельная №12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек | Кр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | показатель технического состояния тепловых сетей | Кс | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | показатели интенсивности отказов систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Иотк тс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | надежности тепловых сетей | Котк тс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3. | показатель интенсивности отказов (далее – отказ) теплового источника | Иотк ит | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4. | показатель надежности теплового источника | Котк ит | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7.5. | показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Q нед | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.6. | показатель надежности по показателю недоотпуска тепла | К нед | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | показатели готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.1. | показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2. | показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.3. | показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) | К тр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.4. | показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | К ист | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Общая оценка готовности |  | Удовлетворительная готовность | Удовлетворительная готовность | Удовлетворительная готовность | Удовлетворительная готовность |
|  | Оценка надежности источников тепловой энергии |  | надежная | надежная | надежная | надежная |
|  | Оценка надежности тепловых сетей ( Кб+Кр+Кс+ Котк тс)/4 |  | 0,625 (малонадежные) | 0,75 (надежные) | 0,75 (надежные) | 0,75 (надежные) |

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей. Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Таким образом, на момент создания настоящей Схемы теплоснабжения,  системы теплоснабжения от котельный №11 и №12 характеризуются:

- система теплоснабжения от котельной №11 ( п.Рассвет) – малонадежная;

- система теплоснабжения от котельной №12 (д.Вахнова Кара) – надежная.

Раздел 7. Инвестиции  в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 7,  пункт 1.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей и предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей и котельных  осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ,  а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений специализированных организаций, предложений  банковских организаций  по  приобретению оборудования в лизинг.

При  выборе мероприятий, предлагаемых  для  реализации,  предпочтение отдано   мероприятиям  с определившимися   источниками  инвестирования.

Основными источниками проведения инвестиционной деятельности  являются средства,  предусмотренные  в рамках концессионных соглашений, заключенных между собственником имущества  - местным органом самоуправления  и  теплоснабжающими  организациями. Предложения  теплоснабжающих организаций  по инвестированию  в техническое перевооружение  источников тепловой энергии,  строительство и реконструкцию  тепловых сетей  заключается во включении  в тариф  средств на указанные мероприятия. Также  указанные мероприятия  софинансируются из бюджета соответствующего  муниципального образования  (собственника имущества) в виде платы концедента.

Таблица 7.1.

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  и                    тепловых сетей

тыс. руб. в ценах 2020 года

| № | Наименование работ/статьи затрат | Затраты с НДС , тыс. руб. | 1 очередь | Расчетный срок | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной №11 (п. Рассвет) | 6 597,4 | 6 597,4 | - | Бюджет |
| 2. | Мероприятия по строительству котельной №11 (п.Рассвет) в связи с переводом на природный газ | 135 779,23 | Сроки не определены | Источники не определены |
| 3. | Техническое перевооружение котельной №11 ( п.Рассвет) | 53 561,90 | - | 53 561,90 | Тариф за тепловую энергию в рамках концессионного соглашения, установленного концессионеру (теплоснабжающей организации), и платы концедента (бюджета) |
| 4. | Мероприятия по реконструкции котельной №12 (д.Вахнова Кара) с переводом на газовое топливо | 24 664,60 | Сроки не определены | Источники не определены |
|  | ИТОГО по мероприятиям с определившимися источниками инвестирования ( п.1 +п.3) | 60 159,3 | 6 597,4 | 53 561,90 |  |

Раздел 8.

Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация  на территории Доможировского сельского поселения определяется  органом местного самоуправления  после утверждении  настоящей  Схемы теплоснабжения  и при наличии заявки, поданной в соответствии с порядком, указанным  в   Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», от  теплоснабжающей организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности  единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация, осуществляющая свою деятельность в одной системе   централизованного теплоснабжения обязана    установить:

1) порядок  действий   диспетчерской  службы при взаимодействии с  котельными, тепловыми  сетями и потребителями тепловой энергии;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок действия  теплоснабжающей  организации  в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Раздел 9.

Решение о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Существующие источники тепловой энергии   имеют резерв мощности, позволяющий подключать  новых потребителей.

Руководящим документом при распределении теплой нагрузки между источниками тепловой энергии является глава 23 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которой  единая теплоснабжающая организация,  обязана ежегодно до 1 марта  представлять в администрацию Доможировского сельского поселения заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

На момент создания настоящей Схемы теплоснабжения  администрация  Доможировского сельского поселения  предоставила информацию об отсутствии объектов капитального строительства, планируемых к строительству на территории п. Рассвет и д.Вахнова Кара.

Объекты индивидуальной жилой застройки, планируемые  к строительству в населенных пунктах Доможировского сельского поселения  планируются с применением   индивидуального  отопления.

Организация  индивидуального теплоснабжения в пределах существующих многоквартирных жилых домов, подключенных к  системе централизованного теплоснабжения в установленном порядке, на территории МО «Дожировское сельское поселение»  запрещена.

Раздел 10.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории Доможировского сельского поселения  не зафиксированы бесхозяйные тепловые сети. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)  принятие их на учет производится в соответствии с Постановлением правительства РФ  №580 от 17.09.2003г. ( в ред. постановления правительства РФ  от 12.11.2004 г. №627) «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных тепловых сетей производится в соответствии со ст.15, пункта 6 Закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления  определяет  теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или обязывает  единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети,  осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Организация, которой переданы бесхозяйные сети в обслуживание,  обязана направить в орган регулирования  заявку о внесении  затрат, вызванных обслуживанием бесхозяйных тепловых сетей,  в тарифы на тепловую энергию.

На основании заявки  орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 11.

Заключительные положения

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 марта.